## Slide 1: Perhitungan Time Dial Setting Inverse Time Overcurrent Relay menggunakan Metode Adaptive Modified Firefly Algorithm pada Sistem UJI
Dr. Ir. Margo Pujiantara, MT.
EAS PENGAMAN STL CERDAS

## Slide 2: Outline
Latar Belakang
Tujuan
Batasan Masalah
Perancangan Program
Hasil Simulasi dan Analisis
Kesimpulan dan Saran

## Slide 3: Latar Belakang

## Slide 4
Untuk meningkatkan keandalan dalam mengatasi gangguan, maka diperlukan adanya koordinasi antar rele
Perlu dilakukan setting parameter rele untuk mendapatkan koordinasi yang baik, salah satunya adalah penentuan TDS
Dalam menentukan nilai TDS, para teknisi umumnya menggunakan perhitungan manual dan melakukan pergeseran kurva secara manual sampai dirasa mendapatkan koordinasi yang tepat

## Slide 5
Oleh karena itu dapat digunakan sebuah algorithma untuk menghitung TDS secara lebih cepat dan tepat. Pada tugas akhir ini akan digunakan metode adaptive modified firefly algorithm

## Slide 6: Tujuan

## Slide 7: TUJUAN
1
2
Mendapatkan time dial setting, I pickup, dan time operation untuk rele inverse pada sistem uji menggunakan Adaptive Modified Firefly Algorithm
Mendapatkan koordinasi proteksi yang baik dari implementasi TDS hasil perhitungan menggunakan Adaptive Modified Firefly Algorithm pada sistem uji
7

## Slide 8: BATASAN MASALAH

## Slide 9: BATASAN MASALAH
Rele yang disetting hanya rele inverse (rele 51) sedangkan rele 50 dinonaktifkan
Perhitungan TDS dilakukan pada satu tipikal
Bentuk kurva yang digunakan adalah IEC Very Inverse
Rele yang digunakan memiliki jenis dan spesifikasi yang sama
Gangguan diasumsikan hanya pada bus
9
Notes: Bentuk kurva

## Slide 10: Kajian Pustaka

## Slide 11: Setting Time dial setting (TDS)
Koefisien kurva inverse rele Alstom 343 dan 142
Step TDS 0.025
Range TDS 0.025-1.2
Tap =
top=
11
Notes: Spesifikasi rele

## Slide 12: Firefly Algorithm
Algorithma ini dikembangkan oleh Dr Xin-She Yang
pada tahun 2007
*semua kunang kunang adalah unisex
12

## Slide 13
Nilai yang konstan akan menyebabkan lebih lama untuk konvergen
13

## Slide 14
OLEH KARENA ITU MUNCUL ADAPTIVE MODIFIED FIREFLY ALGORITHM
k+1 = k x

## Slide 15
Intensitas cahaya kunang-kunang mewakili
total waktu operasi primer rele.
Setiap kunang kunang mewakili TDS dari sekelompok rele.

## Slide 16: Perancangan program

## Slide 17
Mulai
Memasukkan parameter
Input firefly algorithm (Jumlah Rele, Tegangan Rele, KVBase, FLA, ISC MAX, ISC Backup, Target CTI, Waktu Operasi Minimum , Pasangan Rele)
Membangkitkan populasi acak awal TDS
Penghitungan waktu operasi rele,CTI dan penghitungan fungsi objektif (waktu operasi minimum)
For iterasi = 1:iterasi maksimum
Jika intensitas cahaya firefly(j) < firefly(i)
Tidak
Ya
firefly (i) tidak bergerak
firefly (i) bergerak menuju firefly (j)
Sehingga terjadi pergeseran nilai TDS
Penghitungan waktu operasi rele, CTI dan penghitungan fungsi objektif /cost (waktu operasi minimum)
b
a
Ya
a
d
top=
CTI = Top backup 2 – Top primer 1
Jumlah Populasi = 30
Jumlah Iterasi = 50
F ob = min

## Slide 18
b
Evaluasi constraint
Waktu Operasi Minimum
CTI
Populasi dengan nilai cost minimum akan disimpan
Jika nilai cost minimum iterasi n lebih kecil dari cost minimum iterasi ke n-1
Ya
Tidak
Nilai cost minimum tergantikan dengan nilai cost minimum iterasi ke n
Nilai cost minimum tetap
c
d
Update nilai
k+1 = k x
Iterasi maksimum?
Ya
Tidak
c
Tampilkan Hasil
Selesai
Waktu operasi minimum tidak boleh
Di bawah 0,1 s
CTI tidak boleh di bawah 0,2 s
Nilai TDS
Konvergensi

## Slide 19: HASIL SIMULASI DAN ANALISIS HASIL

## Slide 20: SISTEM UJI
Disuplai dari Power Grid 10.000 MVAsc
Tegangan sistem 150 kV – 20 kV

## Slide 21
Nomor | ID Rele | Tegangan (kV) | Isc Max Primer (A) | Isc Max Backup (A) | Primer CT
1 | RCB-2 | 20 | 13.240 | - | 2000
2 | RCB-3 | 150 | 38.490 | 1.760 | 300
TIPIKAL 1
RCB-3
Manufacture : ALSTOM
Tipe : P 343
Tegangan : 150 kV
Output : CB-3
CT : 300/5 A
FLA : 230,9 A @150 kV
Pickup Step : 0,01
Range TDS : 0,025 – 1,2
IscMax Primer : 38.490 A @150 kV
IscMax Backup : 1.760 A @150 kV
Kurva TCC : IEC very Inverse
RCB2
Manufacture : ALSTOM
Tipe : P 142
Tegangan : 20 kV
Output : CB-2
CT : 2000/5 A
FLA : 1.732 A @20 kV
Pickup Step : 0,01
Range TDS : 0,025 – 1,2
IscMax Primer : 13.240 A @20 kV
IscMax Backup : -
Kurva TCC : IEC very Inverse

## Slide 22: TIPIKAL 1

## Slide 23
Nomor | ID Rele | Tegangan (kV) | Isc Max Primer (A) | Isc Max Backup (A) | Primer CT
1 | RCB-2 | 20 | 13.240 | - | 2000
2 | RCB-3 | 150 | 38.490 | 1.760 | 300

## Slide 24
Nomor | ID Rele | Tegangan (kV) | Isc Max Primer (A) | Isc Max Backup (A) | Primer CT
1 | RCB-2 | 20 | 13.240 | - | 2000
2 | RCB-3 | 150 | 38.490 | 1.760 | 300

## Slide 25: Parameter input program tipikal 1
25

## Slide 26
Populasi | TDS Rele 2 | TDS Rele 3
1 | 0,85 | 0,25
2 | 0,95 | 0,75
3 | 1,1 | 0,25
4 | 0,175 | 0,075
5 | 1,175 | 0,575
6 | 0,775 | 1,15
7 | 0,675 | 0,2
8 | 1,4 | 0,35
9 | 0,6 | 0,625
10 | 0,85 | 0,225
11 | 0,725 | 0,3
12 | 1,175 | 0,525
13 | 0,625 | 0,2
14 | 1,2 | 0,05
15 | 0,8 | 0,15
16 | 1,05 | 0,275
17 | 1,375 | 0,425
18 | 1,225 | 0,725
19 | 1,125 | 0,725
20 | 0,975 | 0,1
21 | 0,975 | 0,275
22 | 0,9 | 0,25
23 | 0,925 | 0,325
24 | 0,15 | 1,75
25 | 1,075 | 0,25
26 | 0,4 | 0,325
27 | 1,225 | 0,1
28 | 0,275 | 0,15
29 | 1,1 | 0,275
30 | 0,75 | 0,3
Populasi | Cost
1 | 1
2 | 100
3 | 1,7927
4 | 100
5 | 100
6 | 100
7 | 1,1079
8 | 100
9 | 100
10 | 1,4314
11 | 1,5541
12 | 100
13 | 100
14 | 100
15 | 100
16 | 1,6761
17 | 100
18 | 100
19 | 100
20 | 100
21 | 1,8136
22 | 1,5211
23 | 1,6261
24 | 100
25 | 1,8461
26 | 100
27 | 100
28 | 100
29 | 1,9076
30 | 1,5473

## Slide 27
Iterasi | Cost | TDS RCB-2 | TDS RCB-3
1 | 0,3443 | 0,4 | 0,05
2 | 0,3443 | 0,4 | 0,05
3 | 0,2628 | 0,225 | 0,05
4 | 0,2628 | 0,225 | 0,05
5 | 0,2628 | 0,225 | 0,05
. | . | . | .
50 | 0,2628 | 0,225 | 0,05
Konvergen pada iterasi ke 2

## Slide 28
RCB-2
RCB-3
28

## Slide 29
RCB-2
RCB-3
29
TDS dipilih = 0,05
TDS dipilih = 0,225

## Slide 30: Output program tipikal 1
*Relay No. 1 = RCB-2
**Relay No. 2 = RCB-3

## Slide 31
Waktu operasi RCB-2 = 0,108 s
Waktu operasi RCB-3 = 0,485 s
CTI RCB-2 dan RCB-3 = 0,377 s
Validasi pada etap: Kurva Tcc

## Slide 32
Waktu operasi RCB-3 = 0,105 s
Validasi pada etap: Kurva Tcc

## Slide 33: Rangkuman setting rele TIPIKAL 1
ID RELE | TDS | KONVERGEN PADA ITERASI KE
RCB-2 | 0,05 | 2
RCB-3 | 0,225 | 1
RELE PRIMER | RELE BACKUP | TARGET CTI (s) | CTI (s) | ERROR CTI (s)
RCB-2 | RCB-3 | 0,2 | 0,377 | 0,177

## Slide 34: Kesimpulan dan saran

## Slide 35
KESIMPULAN
Program berbasis algoritma adaptive modified firefly dapat digunakan untuk mendapatkan nilai TDS yang minimum dan terkoordinasi dengan rele lainnya.
Hasil TDS yang didapat sudah sesuai dengan constraint, seperti waktu operasi minimum dan CTI
Program dapat digunakan untuk menghitung rele dengan level tegangan yang berbeda.

## Slide 36: TERIMA KASIH